УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

___________________Максимов С.Н.

«24» мая 2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в закупочную документацию открытого конкурса на «Поставку и монтаж установки водоподготовки мощностью 300 м.куб./час в г. Калуга» (извещение № 31300314688 от 17.05.13г.

Обоснование внесения изменений: служебная записка от 24.05.13г.

Внесены изменения:

- пункт 3. закупочной документации «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка и монтаж установки водоподготовки мощностью 300 м.куб/час в г. Калуга. |
| 2. | Перечень и объем закупаемых товаров | 1. Вид оказываемых услуг: Поставка и монтаж установки водоподготовки мощностью 300 м.куб/час в г. Калуга и обучение обслуживающего персонала Заказчика в количестве 2 (двух) работников. 2. Требования к сроку и объёму предоставляемых гарантий: - в течение 24 месяцев с даты поставки Продукции при строгом соблюдении правил эксплуатации и выполнения всех регламентных и сервисных работ по обслуживанию Продукции. 3. Требования к поставляемому оборудованию: № п/п Перечень основных данных и требований Содержание требований 1 2 3 1. Место поставки установки г. Калуга, п. Росва. 2. Производительность установки 300 м3\час 3. Общее содержание железа в исходной воде До 3 мг\литр 4. Основные технические требования Установка монтируется в утепленных контейнерах. Количество контейнеров не более четырех Контейнеры должны иметь возможность транспортироваться стандартным автотранспортом. Отопление контейнеров электрическое. Корпуса фильтров осветлителей стальные с внутренним антикоррозийным покрытием. Испытательное давление корпуса фильтра не менее 30 метров водяного столба. Корпуса фильтров имеют две боковые горловины диаметром не менее 500мм для обеспечения загрузки и выгрузки наполнителя, а так же для обслуживания водораспределительных устройств. Загрузка фильтра - кварцевый песок. Промывка фильтра должна включать в себя следующие операции: - вывод фильтра из работы - частичное опорожнение фильтра -перемешивание загрузки сжатым воздухом - обратная промывка фильтра - слив первичного фильтрата - включение фильтра в работу Управление промывкой автоматическое по заданной программе. Система автоматического управления должна иметь возможность изменять время начала промывки и продолжительность каждой стадии промывки. Фильтры должны промываться последовательно. Запорная арматура установки Ду до 40мм шаровые краны Ду более 40 мм дисковые поворотные затворы. Дистанционно управляемая арматура имеет пневматический привод. Воздух, подаваемый для привода арматуры должен быть осушен. Воздушные компрессора безмаслянные. Количество компрессоров не менее двух. Для перемешивания загрузки фильтров используется отдельная воздуходувка. Воздушная магистраль для воздуха, подаваемого на аэрацию воды, снабжена устройствами для регулирования расхода подаваемого воздуха. Устройства для отвода воздуха из корпусов фильтров снабжены дренажными трубками с выводом в канализацию. Каждый фильтр имеет возможность отбора проб до и после фильтра. Так же пробы должны отбираться на входе и выходе воды из установки. Установка имеет на входе предохранительный клапан, рассчитанный на полную производительность. Обратная промывка осуществляется собственными насосами установки. Количество промывочных насосов не менее двух. Трубопроводы для отбора проб и отвода воздуха из корпусов фильтров должны быть выполнены из нержавеющей стали. 5. Общее содержание железа в очищенной воде Не более 0,3 мг\литр Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя, упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. |

- пункт 19 закупочной документации «Проект договора»:

п.п.1.2. проекта договора изложить в следующей редакции:

«1.2. Стоимость Продукции, указанной п. 1.1. настоящего Договора, включает в себя: изготовление, поставка и монтаж установки водоподготовки, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также выполнение работ по монтажу оборудования (Продукции) на подготовленных Покупателем площадках в г. Калуга, п. Росва, проведение пуско-наладочных работ оборудования (Продукции) и обучение обслуживающего персонала Покупателя в количестве 2 (двух) работников (далее - Работы).»

- Приложение №1 к договору изложить в следующей редакции:

Приложение №1

к договору от_____________ №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка и монтаж установки водоподготовки мощностью 300 м.куб/час в г. Калуга. |
| 2. | Перечень и объем закупаемых товаров | 1. Вид оказываемых услуг: Поставка и монтаж установки водоподготовки мощностью 300 м.куб/час в г. Калуга и обучение обслуживающего персонала Заказчика в количестве 2 (двух) работников. 2. Требования к сроку и объёму предоставляемых гарантий: - в течение 24 месяцев с даты поставки Продукции при строгом соблюдении правил эксплуатации и выполнения всех регламентных и сервисных работ по обслуживанию Продукции. 3. Требования к поставляемому оборудованию: № п/п Перечень основных данных и требований Содержание требований 1 2 3 1. Место поставки установки г. Калуга, п. Росва. 2. Производительность установки 300 м3\час 3. Общее содержание железа в исходной воде До 3 мг\литр 4. Основные технические требования Установка монтируется в утепленных контейнерах. Количество контейнеров не более четырех Контейнеры должны иметь возможность транспортироваться стандартным автотранспортом. Отопление контейнеров электрическое. Корпуса фильтров осветлителей стальные с внутренним антикоррозийным покрытием. Испытательное давление корпуса фильтра не менее 30 метров водяного столба. Корпуса фильтров имеют две боковые горловины диаметром не менее 500мм для обеспечения загрузки и выгрузки наполнителя, а так же для обслуживания водораспределительных устройств. Загрузка фильтра кварцевый песок. Промывка фильтра должна включать в себя следующие операции: - вывод фильтра из работы - частичное опорожнение фильтра -перемешивание загрузки сжатым воздухом - обратная промывка фильтра - слив первичного фильтрата - включение фильтра в работу Управление промывкой автоматическое по заданной программе. Система автоматического управления должна иметь возможность изменять время начала промывки и продолжительность каждой стадии промывки. Фильтры должны промываться последовательно. Запорная арматура установки Ду до 40мм шаровые краны Ду более 40 мм дисковые поворотные затворы. Дистанционно управляемая арматура имеет пневматический привод. Воздух, подаваемый для привода арматуры должен быть осушен. Воздушные компрессора безмаслянные. Количество компрессоров не менее двух. Для перемешивания загрузки фильтров используется отдельная воздуходувка. Воздушная магистраль для воздуха, подаваемого на аэрацию воды, снабжена устройствами для регулирования расхода подаваемого воздуха. Устройства для отвода воздуха из корпусов фильтров снабжены дренажными трубками с выводом в канализацию. Каждый фильтр имеет возможность отбора проб до и после фильтра. Так же пробы должны отбираться на входе и выходе воды из установки. Установка имеет на входе предохранительный клапан, рассчитанный на полную производительность. Обратная промывка осуществляется собственными насосами установки. Количество промывочных насосов не менее двух. Трубопроводы для отбора проб и отвода воздуха из корпусов фильтров должны быть выполнены из нержавеющей стали. 5. Общее содержание железа в очищенной воде Не более 0,3 мг\литр Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя, упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. |

- Приложение №2 к договору «СПЕЦИФИКАЦИЯ» - удалено.