|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» |
| --- | --- |
| ИНН 4027001552 Р/счет 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г.Калуга к/с 30101810500000000762 БИК 042908762 | 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80 тел.: +7 (4842) 57-01-40 факс:+7 (4842) 73-03-86 e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru |

| Исх.№ |  | от | 08.05.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| На исх.№ |  | от | 07.05.2015 |

Уважаемые господа!

На Ваш запрос разъясняю следующие положения закупочной документации «Поставка и пуско-наладка системы частотно-регулируемого привода для насосной станции второго подъема водозабора «Окский»» №42/К (извещение № 31502318321 от 29.04.2015), и №43/К (извещение № 31502318016 от 29.04.2015)

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации | Разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое задание | п. 2.2. Технические характеристики п.п. 10 Преобразователь частоты должен быть изготовлен производителем в прочном корпусе типа «блок-контейнер» климатического исполнения УХЛ1, размером не более 7000*2450*3150мм | Данное требование относится только к размещению преобразователя частоты или и к остальному оборудованию по спецификации? | В корпусе типа «блок-контейнер» планируется разместить: - высоковольтный преобразователь частоты в климатическом исполнении УХЛ1; - высоковольтную ячейку; - станцию группового управления. |
| 2 | Спецификация | п.2. табличной части «Высоковольтная ячейка 10кВ» | Прошу Вас сообщить исполнение по степени защиты ячейки. Где ее планируется размещать (в отдельном помещении или в контейнере)? Требования по габаритам. | Ячейку планируется расположить в контейнере, поэтому запрашиваемые параметры определяются габаритами и свойствами контейнера. |
| 3 | Спецификация | п.5. табличной части «Цифровой регулятор возбуждения синхронного двигателя типа Аникрон ТМ-03» | Где их планируется размещать (в контейнере с ПЧ или в отдельном помещении)? | В помещении, а именно в машинном зале. |
| 4 | Спецификация | п.6. табличной части «комплект для модернизации ячейки РУ-6кВ» | Прошу сообщить тип имеющейся ячейки (КРУ, КСО и т.д.). Также прошу направить характеристики имеющейся ячейки для определения ее модернизации | Имеющаяся ячейка КСО-272 с масляным выключателем ВМП-10, планируется замена на вакуумный выключатель ВВ/ТЕЛ-10 |

С уважением,

исполнительный директор

ГП «Калугаоблводоканал»							  А.В. Токарев

Исполнитель: Фалеева М.С.

Тел. р. 31-30

Тел. г. 71-39-11